## Перечень
Перечень аварийных (нештатных) ситуаций на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
на территории муниципального образования ____г.о. город Лабытнанги, пгт. Харп_______АО "Харп-Энерго-Газ"___за 2024 год
№ п/п | Характер нарушений (авария, техноло-гический отказ, функцио-нальный отказ) | Наименова-ние объекта | Ведомст. принад-лежность | Дата, время возникно-вения | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Дата, время ликвидации, востановления работоспособности оборудования | Классификация потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
1 | 2024-03-06 | 0:01 | 0:51 | 0:50 | При выводе из работы ГПА-5 произошел резкий сброс нагрузки, на ГРП сработала защита низкого порога давления газа на РДГ. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
2 | 2024-03-16 | 7:31 | 7:50 | 0:19 | Короткое замыкание в эл. сетях. Погодные условия (штормовое) | ТЭС Харп-12, яч. 10,29 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
3 | 2024-03-17 | 15:29 | 15:42 | 0:13 | Короткое замыкание в эл. сетях. Погодные условия (штормовое) | ТЭС Харп-12, яч. 10,29 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
4 | 2024-03-19 | 4:59 | 5:13 | 0:14 | Короткое замыкание в эл. сетях. Погодные условия (штормовое) | ТЭС Харп-12, яч. 10,21,29 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
АПРЕЛЬ
5 | 2024-04-03 | 11:01 | 11:56 | 0:55 | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | ТЭС Харп-12, яч. 10,29 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
6 | 2024-04-05 | 21:03 | 23:30 | 2:27 | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | ТЭС Харп-12, яч. 29 ЗРУ-1 10 кВ | пром. объекты)(ЮЛ)
7 | 2024-04-06 | 1:04 | 1:24 | 0:20 | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | ТЭС Харп-12, яч. 29 ЗРУ-1 10 кВ | пром. объекты)(ЮЛ)
8 | 2024-04-30 | 4:56 | 5:48 | 0:52 | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | ТЭС Харп-12, яч. 29 ЗРУ-1 10 кВ | пром. объекты)(ЮЛ)
9 | 2024-04-30 | 6:29 | 6:49 | 0:20 | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | ТЭС Харп-12, яч. 29 ЗРУ-1 10 кВ | пром. объекты)(ЮЛ)
МАЙ
10 | 2024-05-02 | 9:34 | 9:49 | 0:15 | в ЗРУ-1 10 кВ по МТЗ 1-ст. | ТЭС Харп-12, яч. 10 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
11 | 2024-05-06 | 8:26 | 8:46 | 0:20 | Останов ГПА-1 | ТЭС Харп-12, яч. 10,21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ИЮНЬ
12 | 2024-06-25 | 11:43 | 12:37 | 0:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза), с отключением ячеек | ТЭС Харп-12, яч. 10,21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
13 | 2024-06-29 | 6:36 | 6:56 | 0:20 | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | ТЭС Харп-12, яч. 10 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
14 | 2024-06-29 | 8:35 | 8:40 | 0:05 | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | ТЭС Харп-12, яч. 10 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ИЮЛЬ
15 | 2024-07-29 | 10:59 | 11:24 | 0:25 | Неисправность газового клапана цилиндра № 9 ГПА -4. | ТЭС Харп-12, яч. 10,21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
АВГУСТ
16 | 2024-08-17 | 15:47 | 16:42 | 0:55 | Замыкание на землю IEE L-3. | ТЭС Харп-12, яч. 02,10,21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
17 | 2024-08-26 | 15:59 | 16:28 | 0:29 | Отказ датчика давления газовоздушной смеси ГПА-5. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
СЕНТЯБРЬ
18 | 2024-09-05 | 11:44 | 12:04 | 0:20 | На ГПА-5 произошло резкое повышение температуры цил. № 1, что привело к сбросу всей нагрузку с ГПА-5. | ТЭС Харп-12, яч. 02,07,10,21,23,29 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ОКТЯБРЬ
19 | 2024-10-18 | 16:39 | 16:47 | 0:08 | В ЗРУ-1 10кВ, DIA.NEXT ГПА-2 вышел сигнал: А 1096 дефект соединения CAN шины. | ТЭС Харп-12, яч. 10,21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
НОЯБРЬ
20 | 2024-11-20 | 11:12 | 12:10 | 0:58 | На DIA.NEXT ГПА-3 вышел сигнал: А 1044 обрыв провода датчика температуры А 2035 цил. № 15 мак. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ДЕКАБРЬ
21 | 2024-12-12 | 10:02 | 10:52 | 0:50 | Проведение работ по настройке газового регулятора в ГРП, произошло резкое падение давления газа. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
22 | 2024-12-14 | 0:38 | 0:56 | 0:18 | Нарушение работы зажигания, останов ГПА по петле безопасности в ЗРУ-1 10кВ. | ТЭС Харп-12, яч. 10,21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
Главный энергетик А.В. Губин