## отчёт
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования в эл. сетях и ТЭС "Харп-12" АО "Харп - Энерго - Газ" за 2 квартал 2025 года.
дата возникновения ТН | дата восстановления электроснабжения потребителей | диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникновения технологического нарушения | недоотпуск, мВт
АПРЕЛЬ 2025 год.
МАЙ 2025год
15.05.2025г 19:30 | 15.05.2025г 19:39 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. №№ 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | Останов ГПА-2, на DIA.NE XN вышел сигнал А 1061. Нарушение работы зажигания А1056. Разрыв токовой петли безопасности. | не просчитывается
16.05.2025г 10:58 | 16.05.2025г 11:11 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. №№ 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | Останов ГПА-2, на DIA.NE XN вышел сигнал А 1061. Нарушение работы зажигания действием защиты АЧР. | не просчитывается
ИЮНЬ 2025 год
05.06.2025г 13:57 | 05.06.2025г 14:05 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. №№ 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | Останов ГПА-2, Останов ГПА-2, на DIA.NE XN вышли сигналы: А 3037- Сбой зажигания цилиндр № 6. Нарушение работы зажигания. А1056 - Разрыв токовой петли безопасности. | не просчитывается
08.06.2025г 21:20 | 08.06.2025г 21:41 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. №№ 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | Останов ГПА-2, Останов ГПА-2, на DIA.NE XN вышли сигналы: А 3037- Сбой зажигания цилиндр № 6. Нарушение работы зажигания. А1056 - Разрыв токовой петли безопасности. | не просчитывается
25.06.2025г 02:03 | 25.06.2025г 02:57 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 10 ЗРУ-1 10 кВ | Отключилась ячейка № 10. Нарушение в работе наружных электрических сетей. | не просчитывается
26.06.2025г 14:03 | 26.06.2025г 14:27 | ТЭС "Харп-12" | Полное гашение ТЭС "Харп-12 | Останов ГПА-1, на DIA.NE XN вышел сигнал: А1129 - Нарушение работы периферии. | не просчитывается
27.06.2025г 16:01 | 27.06.2025г 16:07 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 21 ЗРУ-1 10 кВ | отключилась ячейка № 21. КЗ, повреждение кабельной линии. (Сторонней организацией) | не просчитывается
|  | Инженер по энергоснабжению | Е.И. Кравцова