## отчёт
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования в эл. сетях и ТЭС "Харп-12" АО "Харп - Энерго - Газ" за 3 квартал 2024 года.
дата возникновения ТН | дата восстановления электроснабжения потребителей | диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникновения технологического нарушения | недоотпуск, мВт
ИЮЛЬ 2024 год.
29.07.2024г 10:59 | 29.07.2024г 11:24 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ. | Неисправность газового клапана цилиндра №9 ГПА -4. | не просчитывается
АВГУСТ 2024год
17.08.2024г 15:47 | 17.08.2024г 16:42 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 02,10,21. | Замыкание на землю IEE L-3. | не просчитывается
26.08.2024г 15:59 | 26.08.2024г 16:28 | ТЭС "Харп-12" | Отключение ТЭС "Харп-12" | Отказ датчика давления газовоздушной смеси ГПА-5. | не просчитывается
СЕНТЯБРЬ 2024 год
05.09.2024г 11:44 | 05.09.2024г 12:04 | ТЭС "Харп-12" | Отключение ячеек № № 02,07,10,21,23,29. | На ГПА-5 произошло резкое повышение температуры цил. № 1, что привело к сбросу всей нагрузку с ГПА-5. | не просчитывается
|  | Главный энергетик | А.В. Губин