## Перечень
Перечень аварийных (нештатных) ситуаций на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
на территории муниципального образования ____г.о. город Лабытнанги, пгт. Харп_______АО "Харп-Энерго-Газ"___за 2022 год
№ п/п | Характер нарушений (авария, техноло-гический отказ, функцио-нальный отказ) | Наименова-ние объекта | Ведомст. принад-лежность | Дата, время возникно-вения | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Дата, время ликвидации, востановления работоспособности оборудования | Классификация потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЯНВАРЬ
1 | 2022-01-03 | 3:15 | 3:47 | 0:32 | Перезагрузка DIA.NE.XT ГПА-2, падение частоты действие защиты АЧР в ЗРУ-10кВ. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
2 | 2022-01-03 | 9:51 | 10:13 | 0:22 | Останов ГПА-1, А2010 максимальное отриц. Отклонение температуры цилиндр № 10. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
3 | 2022-01-14 | 12:30 | 12:49 | 0:19 | Останов ГПА-4, неисправность газового клапана цилиндр № 7. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
4 | 2022-01-14 | 23:07 | 23:21 | 0:14 | Останов ГПА-4, нарушение работы зажигания, разрыв токовой петли зажигания. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ФЕВРАЛЬ
| - | - | - | - | - | - | -
МАРТ
| - | - | - | - | - | - | -
АПРЕЛЬ
| - | - | - | - | - | - | -
МАЙ
5 | 2022-05-04 | 11:34 | 11:51 | 0:17 | останов ГПА-2, отключение яч. № 21 неисправность газового клапана форкамеры (ГКФ) цилиндр № 15 | яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
6 | 2022-05-04 | 13:50 | 14:10 | 0:20 | останов ГПА-2, отключение яч. № 21 неисправность газового клапана форкамеры (ГКФ) цилиндр № 16 | яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ИЮНЬ
7 | 2022-06-16 | 16:41 | 17:04 | 0:23 | останов ГПА-2, отключение яч. № 21 неисправность высоковольтной катушки зажигания цилиндр № 3, ГПА-4 понижение частоты генератора | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
8 | 2022-06-22 | 15:24 | 16:10 | 0:46 | Отключение по яч. № 10 и яч. № 21. по МТЗ, короткое замыкание на землю. | яч. 10 и яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
9 | 2022-06-25 | 16:31 | 17:05 | 0:34 | Отключение по яч. № 10 и яч. № 21. по МТЗ, короткое замыкание на землю. | яч. 10 и яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
10 | 2022-06-25 | 18:40 | 18:45 | 0:05 | Отключение по яч. № 10 и яч. № 21. по МТЗ, короткое замыкание на землю. | яч. 10 и яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
11 | 2022-06-25 | 20:36 | 21:53 | 1:17 | Отключение по яч. № 10 и яч. № 21. при включении яч. № 8 ЗРУ 10 № 2. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ИЮЛЬ
12 | 2022-07-01 | 13:26 | 13:36 | 0:10 | останов ГПА-3, по максимальной температуре ГВС | яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
13 | 2022-07-02 | 9:36 | 9:57 | 0:21 | Отключение яч. № 21. по АЧР, Резкий сброс нагрузки 340кВт., при выводе из работы ГПА-2, А 1083 неисправна наводка газосмесителя. | яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
14 | 2022-07-04 | 8:15 | 8:34 | 0:19 | Отключение яч. № 10 по МТЗ, Короткое замыкание на землю, с отключением яч. № 02 по АЧР. | яч. 10 и яч. 02 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
15 | 2022-07-04 | 10:22 | 10:28 | 0:06 | Отключение яч. № 21. по АЧР, Резкий сброс нагрузки 390кВт., при выводе из работы ГПА-2, А 1083 неисправна наводка газосмесителя. | яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
16 | 2022-07-19 | 16:57 | 17:03 | 0:06 | Отключение яч. № 21. по АЧР, Резкий наброс нагрузки 310кВт., | яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
17 | 2022-07-24 | 12:33 | 12:55 | 0:22 | Отключение яч. № 25 Короткое замыкание в сети с отключением яч. № 10 действием защиты МТЗ. | яч. 25 и яч. 10 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
АВГУСТ
18 | 2022-08-04 | 16:19 | 16:27 | 0:08 | отключение яч. № 10 по МТЗ и яч. № 21 по АЧР (Короткое замыкание на линии по яч № 10) | яч. 10 и яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
19 | 2022-08-07 | 2:47 | 3:56 | 1:09 | отключение яч. № 10 по МТЗ и яч. № 21 по АЧР, останов ГПА-2, нет возбуждения генератора. | яч. 10 и яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
20 | 2022-08-17 | 15:08 | 16:36 | 1:28 | отключение яч. № 10 по МТЗ и яч. № 21 по АЧР (Короткое замыкание на линии по яч № 10) | яч. 10 и яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
21 | 2022-08-26 | 15:32 | 15:51 | 0:19 | отключение яч. № 21 по АЧР (Резкий наброс нагрузки) | яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
СЕНТЯБРЬ
22 | 2022-09-13 | 22:25 | 22:45 | 0:20 | Полное гашение ТЭС Харп-12, сбой программы запуска при вводе в параллельную работу ДГ-1. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
23 | 2022-09-22 | 10:47 | 11:03 | 0:16 | отключение яч. № 02, короткое замыкание в сети | яч. 02 и яч. 21 ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ОКТЯБРЬ
24 | 2022-10-31 | 15:48 | 16:35 | 0:47 | Полное гашение ТЭС Харп-12, неисправна свеча зажигания ГПА-3, цил. 6 | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
25 | 2022-10-31 | 16:37 | 17:04 | 0:27 | Полное гашение ТЭС Харп-12, сбой в работе линии распределения нагрузки | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
НОЯБРЬ
26 | 2022-11-02 | 12:55 | 13:37 | 0:42 | Отключение по МТЗ -2, ЗРУ-2 | ЗРУ-2 НЭС | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ДЕКАБРЬ
27 | 2022-11-06 | 8:07 | 9:00 | 0:53 | Сбой в работе автоматики. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
Главный энергетик А.В. Губин